Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiot zamówienia.

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest :

„Obsługa, konserwacja i serwis systemu cieplnego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”.

- Wykaz obiektów, sieci  i  instalacji  systemu cieplnego  szpitala  objętych  obsługą, konserwacją i serwisem.

  - Kotłownia  Parowa  Gazowo-Olejowa  kuchni  szpitalnej  przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

  - Kotłownia  Wodna  Gazowo-Olejowa  budynku  przy  ul. Broniewskiego 22 w Szczecinie.

  - Kotłownia   Wodna  Gazowa  budynku  przy ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie.

  - Sieci  cieplne  ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i  ciepła  dla  potrzeb   wentylacyjno-

-klimatyzacyjnych na odcinkach od Głównego Węzła Cieplnego szpitala do rozdzielaczy (kolektorów)

i  węzłów  cieplnych  włącznie,  budynków :

2.4.1.   budynków   przy  ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie,

2.4.2.   budynku  przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie,

2.4.3.   budynku przy ul. Broniewskiego 7 w Szczecinie.

  - Główny  Węzeł  Cieplny  szpitala  przy  ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

  - Węzeł cieplny w budynku M  przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

  - Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania ( c.o. ) budynków :

2.7.1.   budynki  przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie, za wyjątkiem części budynku „O” zajmowanej przez kuchnię,

2.7.2.   budynek przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie,

2.7.3.   budynek przy ul. Broniewskiego 7 w Szczecinie,

2.7.4.   budynek przy ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie,

2.7.5.   budynek przy ul. Broniewskiego 22 w Szczecinie,

- Zakres przedmiotu zamówienia.

  - Obsługa codzienna.

  - Konserwacja okresowa.

  - Serwis ciągły.

  - Serwis wymienny.

- Obsługa codzienna.

4.1.    Obsługa codzienna systemu cieplnego jest prowadzona w godzinach 700-1500  we wszystkie dni robocze,

z  obowiązkiem   przebywania   obsługi  w   jednym  z  obiektów   wyszczególnionych  w  punkcie nr 2

niniejszego  załącznika   w w/w   godzinach -  przy  czym  obowiązkowo w  godz.  700-800   w  obiekcie

Głównego   Węzła  Cieplnego  szpitala  ( pkt.  Nr 2.5  niniejszego  załącznika).

4.2.    Obsługa codzienna obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia systemu  cieplnego  objęte i nie objęte

gwarancją.

  - Zakres obsługi codziennej.

    - Utrzymywanie prawidłowych parametrów energii cieplnej  kotłowni i węzłów cieplnych dla  potrzeb :

- ciepłej wody użytkowej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacyjno- klimatyzacyjnych,

- pary technologicznej kuchni.

    - Codzienne oględziny wszystkich obiektów, sieci i instalacji systemu cieplnego.

    - Bieżące, zgodne z DTR uzupełnianie soli w stacjach zmiękczania wody kotłowni.

    - Codzienna  kontrola pracy systemu  monitoringu  kotłowni i głównego węzła cieplnego.

    - Napełnianie , opróżnianie i uzupełnianie zładów ( wody instalacyjnej) budynków przy przeprowadzaniu

remontów instalacji c.o. .

    - Odpowietrzanie sieci i instalacji.

    - Każdorazowe konieczne  wyłączania  z  ruchu  kotłowni, węzłów  cieplnych,  sieci  i  instalacji  systemu

cieplnego oraz  ponowne ich uruchamianie.

    - Wykonywanie innych czynności określonych w instrukcjach obsługi kotłowni i węzłów cieplnych.

5.    Konserwacja okresowa.

5.1.    Konserwacja  okresowa systemu cieplnego  wykonywana jest  w  dni robocze w godzinach   700-1500,  w

terminach  określonych  w   dokumentacjach  techniczno-ruchowych  (DTR)  producenta  urządzeń oraz

przepisach dozorowych i eksploatacyjnych  urządzeń elektroenergetycznych.

5.2.    Konserwacja okresowa obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia systemu  cieplnego objęte i nie objęte

gwarancją.

  - Zakres konserwacji okresowej.

5.3.1.  Konserwacja kotłów kotłowni obejmuje wszystkie ich elementy, w tym m.in. :

- czyszczenie zawirowywaczy,

- czyszczenie powierzchni ogrzewalnej i wylotu spalin i rury spalin,

- kontrola wszystkich uszczelek i sznurów uszczelniających,

- kontrola elementów izolacji termicznej drzwi kotła,

- kontrola wszystkich przyłączy po stronie grzewczej oraz szczelności tulei zanurzeniowej,

- kontrola działania urządzeń zabezpieczających : zawory bezpieczeństwa, ograniczniki,

- kontrola poziomu wody i ciśnienia,

- kontrola przeponowych naczyń wzbiorczych i ciśnienia w instalacji,

- czyszczenie wziernika w drzwiach kotłowych,

- kontrola jakości wody,

- kontrola izolacji cieplnej,

- kontrola szczelności i łatwości pracy klapy,

- kontrola działania podwyższania temperatury wody na powrocie,

- kontrola szczelności rury spalin,

- kontrola szczelności przewodów gazowych i oleju opałowego,

- czyszczenie i wyregulowanie palników zgodnie z DTR producenta,

- usuwanie usterek i wykonywanie drobnych napraw,

- wykonanie i zaprotokołowanie analizy spalin.

5.3.2.  Konserwacja instalacje wewnętrznych centralnego ogrzewania (c.o.) budynków obejmuje m.in. :

- uszczelnianie zaworów, armatury oraz usuwanie wszelkich nieszczelności,

- wymiana  pojedynczych  grzejników,

- wymiana uszkodzonych śrubunków i zaworów oraz armatury,

- czyszczenie zamulonych odgałęzień i pionów,

- czyszczenie zamulonych grzejników,

- uzupełnianie ubytków izolacji rur.

5.3.3.   Konserwacja  instalacji, urządzeń i wyposażenie kotłowni oraz węzłów i sieci cieplnych obejmuje m.in. :

    - czyszczenie i konserwacja  punktu redukcyjno-pomiarowego gazu zgodnie z DTR,

    - przegląd  filtra i ewentualna wymiana dwa razy w roku wkładu filtracyjnego w normalnych warunkach eksploatacyjnych punktu redukcyjno-pomiarowego gazu,

    - przegląd i konserwacja stacji zmiękczania wody zgodnie z instrukcją obsługi stacji zmiękczania wody,

    - kontrola prawidłowego działania oraz przegląd i  konserwacja systemu monitoringu,

    - kontrola prawidłowego działania oraz przegląd i konserwacja instalacji  i  urządzeń  Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX,

    - kontrola prawidłowego działania oraz przegląd i konserwacja instalacji  sygnalizacji  alarmowej nieszczelności rurociągów,

    - kontrola prawidłowego działania oraz przegląd i konserwacja całości automatyki kotłowni i węzłów cieplnych,

5.3.4.   Czyszczenie  i  konserwacja,  kontrola  szczelności,  kontrola  działania, prace  regulacyjno-pomiarowe,

kontrola szczelności, czyszczenie i konserwacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne :

- pomp cyrkulacyjnych C.W.U., grzewcze C.W.U i , i obiegowe C.O. i went.-klim.,

- zaworów odcinających klapowych Siemens,

- zaworów mieszających Siemens,

- siłowników zaworów mieszających Siemens,

- czujników niskiego poziomu wody,

- sterowników kotłowych Viessmann, typu Vitotronic 100,

- sterowników kotłowych PRS 10.82,

- ciepłomierzy,

- wodomierzy,

- zbiorników oleju opałowego Schutz,

- podgrzewaczy pojemnościowych wody Viessmann, typu Vitocel 100,

- zbiornika  kondensatu,

- rozprężaczy odmulin,

- magnetoodmulaczy,

- naczyń wzbiorczych Reflex,

- naczyń wzbiorczych sterowanych kompresorowo Reflex z kompresorem VS90,

- zasobników ciepłej wody,

- odpowietrzników pary AV13,

- chłodniczki próbek SCS20,

- sprężarki powietrza SP200/8/6,

- układu  regulacyjnego dla regulacji C.W.U.,

- układu regulacyjnego dla regulacji pogodowej C.O. i went.-klim,

- wymienników ciepła C.W.U. i C.O. i went.-klim ,

- rozdzielnic elektrycznych, sterowników i całości aparatury kontrolno-pomiarowej,

- całości armatury t.j. zaworów kulowych przepustnic odcinających, filtrów, manometrów, termometrów,

czujników temperatury itp.,

- innych- zgodnie dokumentacją powykonawczą  technologiczną kotłowni oraz  sieci i węzłów cieplnych .

5.3.5.   Usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian- tylko

w przypadku gdy nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia.

5.3.6.   Okresowe doraźne przeprowadzanie dezynfekcji termicznej sieci  i  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej

zapobiegającej  rozwojowi pałeczek bakterii Legionella.

6.   Serwis ciągły.

  - Serwis  ciągły   obejmuje  wszystkie  instalacje  i  urządzenia  systemu  cieplnego  objęte  i  nie objęte

gwarancją

  - Serwis ciągły instalacji i urządzeń systemu cieplnego nie objętych  gwarancją  obejmuje wykonywanie

napraw, drobnych  wymian oraz  usuwanie awarii.

  - Serwis ciągły instalacji  i urządzeń  systemu cieplnego objętych gwarancją obejmuje :

    - wykonywanie czynności diagnostycznych instalacji i urządzeń, które uległy awarii,

    - określenie charakteru i rodzaju awarii,

    - usunięcie  awarii  w  przypadku gdy nie  narusza to  udzielonych na instalacje  gwarancji i  nie wymaga wykonania odpłatnych wymian materiałów i części zamiennych,

    - określenie zakresu robót do wykonania przywracających należyty stan techniczny i sprawność instalacji; w przypadku gdy usunięcie awarii instalacji wymaga naprawy gwarancyjnej,

    - zabezpieczenie instalacji wymagającej naprawy gwarancyjnej,

    - bezzwłoczne zgłoszenie konieczności naprawy gwarancyjnej instalacji  do Zamawiającego.

6.4.    Serwis ciągły instalacji i urządzeń  odbywa  się:

6.4.1.   we wszystkie dni robocze w godzinach 700-1500,

6.4.2.   na wezwanie  Zamawiającego - telefoniczne, pisemne lub faxem o każdej porze doby – niezależnie od tego

czy  jest to dzień roboczy, wolny od pracy czy świąteczny.

6.5.      Czas   reakcji   serwisu  ciągłego :

6.5.1.   bezzwłoczne  przystąpienie  do  usunięcia  awarii, usterki, zakłócenia  w  pracy, wykonania   naprawy lub

wykonania  drobnych wymian – w  dni  robocze  w godzinach 700-1500;

    - w ciągu 2 godzin  od  wezwania przystąpienie do usunięcia awarii, usterki, zakłócenia w pracy, wykonania

naprawy lub wykonania  drobnych wymian – w pozostałe dni i dni robocze w godzinach 1500-600 .

7.    Serwis wymienny.

7.1	Serwis wymienny obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia systemu cieplnego nie objęte gwarancją.

7.2	Serwis wymienny systemu cieplnego obejmuje wykonywanie wymian  urządzeń, instalacji, elementów i wyposażenia wchodzącego w skład systemu cieplnego objętych przedmiotem zamówienia.

7.3	Serwis wymienny wykonywany jest odpłatnie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.

7.4	Serwis   wymienny  systemu cieplnego jest rozliczany   w oparciu  o stawkę  za  1  roboczogodzinę i koszty wbudowanych materiałów i części zamiennych.

7.5	Serwis wymienny  systemu cieplnego odbywa  się :

7.5.1	we wszystkie dni robocze w godzinach 700-1500;

7.5.2	na  wezwanie  Zamawiającego - telefoniczne, pisemne lub  faxem  o  każdej porze doby - niezależnie od tego czy  jest to dzień roboczy ,wolny od pracy czy świąteczny.

7.6	Czas   reakcji   serwisu  wymiennego:

7.6.1	bezzwłoczne od wezwania przystąpienie do wykonania wymian - w dni robocze w godzinach 700-1500;

7.6.2	w ciągu 2 godzin od  wezwania przystąpienie do  wykonania wymian – w pozostałe dni i dni robocze w godzinach 1500-600 .

8.   Materiały i części zamienne do obsługi, konserwacji i serwisu.

8.1.  Wykaz materiałów i części zamiennych pomocniczych, które zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia

ryczałtowego za konserwację i serwis ciągły systemu cieplnego.

    - Żarówki i neonówki.

    - Bezpieczniki.

    - Oleje do uzupełniania poziomu – ubytków.

    - Smary.

    - Pianki do sprawdzania szczelności.

    - Uszczelki do aparatów i armatury  do rurociągów o przekroju do Ø 15 mm.

    - Krótkie odcinki do 2 mb rurociągów o przekroju do Ø 15 mm.

    - Uszczelniacze i szczeliwa.

    - Spirytus techniczny.

    - Taśma izolacyjna.

    - Śruby i nakrętki o średnicy do Ø 10 mm.

    - Wkręty i gwoździe.

    - Blachowkręty.

    - Zawleczki i podkładki.

    - Płótno ścierne.

    - Krótkie odcinki do 5 mb przewodów elektrycznych.

    - Listwy zaciskowe.

    - Czyściwo.

    - Pomocnicze materiały budowlane.

8.2.   Pozostałe  materiały i części   zamienne  oraz  urządzenia, podzespoły  i  elementy wyposażenia zapewnia

odpłatnie  Wykonawca na zasadach określonych w § 3 projektu umowy.

8.3.   Wykonawca  zapewnia na  swój koszt transport  niezbędny przy dostawie części  zamiennych, materiałów,

urządzeń, podzespołów oraz  elementów wyposażenia do wykonywania obsługi, konserwacji i serwisu. 					.

9.   Inne warunki wykonywania konserwacji i serwisu

9.1.  Zamawiający jest zobowiązany zapewnić jedną  osobę  do  wykonywania obsługi, konserwacji i  serwisu we

wszystkie dni  robocze  w godzinach 700-1500 z obowiązkiem jej  przebywania w   obiektach  Zamawiającego

w których występują instalacje i urządzenia systemu cieplnego

9.2. Z  przeprowadzonych  prac   objętych   konserwacją   i   serwisem  ciągłym  Wykonawca  zobowiązany  jest

sporządzać i przekazywać do potwierdzenia Zamawiającemu :

9.2.1.  miesięczne raporty z wykonania konserwacji i serwisu ciągłego,

9.2.2.  raporty  z wymiany materiałów  i  części  zamiennych  dla  potrzeb  konserwacji  i  serwisu  ciągłego –

każdorazowo po przeprowadzeniu tych wymian,

9.2.3.  raporty z serwisu wymiennego –  każdorazowo  po jego wykonaniu serwisu.

9.3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić obsługę, konserwację i serwis systemu cieplnego   zgodnie z :

9.3.1.  dokumentacją powykonawczą kotłowni, instalacji oraz sieci i węzłów cieplnych,

9.3.2.  dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta urządzeń, instalacji  i wyposażenia systemu

cieplnego,

9.3.3.  instrukcjami obsługi kotłowni i węzłów cieplnych,

9.3.4.  przepisami dozorowymi,

9.3.5.  aktualnymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.