Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą:  „Przebudowa i modernizacja  głębinowego  ujęcia  wody wraz  ze  stacją  uzdatniania wody i hydrofornią oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i  deszczowej  w  Samodzielnym  Publicznym  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  w  Szczecinie  przy  ulicy Arkońskiej 4”.

CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad robotami budowlanymi

2. Zakres przedmiotowej dokumentacji technicznej

2.1.  Sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.2.  Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie z właściwego organu administracji prawomocnej

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3.  Opracowanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej operatu wodnoprawnego

na pobór wód podziemnych, eksploatację urządzeń wodociągowych i eksploatację wody podziemnej

na terenie  Samodzielnego  Publicznego   Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  w  Szczecinie przy

ul. Arkońskiej 4: 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word.

2.4.  Uruchomienie trybu  administracyjnego i uzyskanie z właściwego organu administracji prawomocnej

decyzji  o   udzieleniu   Samodzielnemu   Publicznemu   Wojewódzkiemu   Szpitalowi   Zespolonemu

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego.

2.5.  Wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie Decyzji Środowiskowej dla planowanej

inwestycji.

2.6.  Uzyskanie  wszelkich  wymaganych  opinii, uzgodnień  i  pozwoleń  w  tym  uzgodnienie  projektu  z

Miejskim Konserwatorem Zabytków.

2.7.  Sporządzenie  aktualnej  mapy  (wtórnika )  dla  celów   projektowych   działki  nr 3/38  w  obrębie

ewidencyjnym nr 2036 (Pogodno 36): 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

PDF.

2.8.  Sporządzenie projektu budowlanego: 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej –

format PDF i Word.

2.9.  Uruchomienie trybu administracyjnego i uzyskanie z właściwego organu administracji prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.10.Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:

2.10.1. projekty wykonawcze: 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format  PDF

i Word,

2.10.2. przedmiar robót: 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i ath.

2.11. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 5 egz. w wersji papierowej i

2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word.

2.12. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlanych: 4 egz. w wersji

papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – format PDF i Word.

2.13. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego: 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

– format PDF.

2.14. Pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  robót  budowlanych,  w  oparciu o wykonaną

Dokumentację, nie dłużej jednak niż w terminie 3 lat od uprawomocnienia się decyzji o pozwolenia na budowę.

2.15. Dokumentacja techniczna musi przewidzieć realizację zadania w dwóch etapach:

2.15.1. pierwszy etap:  przebudowa  i  modernizacja  głębinowego   ujęcia   wody  wraz   ze   stacją

uzdatniania wody i hydrofornią,

2.15.2. drugi etap: przebudowa  i  modernizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej.

2.16. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym

w  umowie  wraz  z  oryginałami   dokumentów,  wykazem   opracowań  oraz   oświadczeniem   o

kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.  Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia

3.1. Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny należy opracować na podstawie zatwierdzonej Decyzją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska  w  Szczecinie  z  dnia  15.05.2015r.  dokumentacji  hydrogeologicznej

opracowanej przez Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, dostępnej u Zamawiającego. Operat  wodnoprawny podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

3.2.   Pozwolenie wodnoprawne

Uruchomienie  trybu  administracyjnego  i  uzyskanie  z  właściwego  organu  administracji prawomocnej

decyzji o udzieleniu Samodzielnemu Publicznemu  Wojewódzkiemu  Szpitalowi  Zespolonemu  pozwolenia

wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego nastąpi w oparciu o opracowany operat wodnoprawny i uzgodnienia z Zamawiającym.

3.3.  Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany - wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., Nr 81, poz. 462). Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne opracowania branżowe oraz komplet uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego, zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), o stopniu dokładności niezbędnym dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.4.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3.5.  Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

W opracowaniu  należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Kosztorys inwestorski winien zawierać zbiorcze zestawienie kosztów zadania z podaniem wartości netto i brutto całego zadania oraz w rozbiciu na I i II etap realizacji zadania.

3.6.  Nadzór autorski

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia   nadzoru autorskiego podczas  realizacji robót  budowlanych na podstawie prac objętych niniejszą Umową, ale nie dłużej niż  3 lata  od  daty uprawomocnienia  się decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Określenie szczegółowe

4.1. Dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych.  Dokumentacja  winna  być  opracowana  w  sposób  eliminujący  ryzyko  wystąpienia  robót dodatkowych

wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 PZP,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r., Nr 123, poz. 739 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

4.2. Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej

4.2.1. Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę i modernizację:

1)  głębinowego ujęcia  wody wraz  ze  stacją  uzdatniania wody i hydrofornią,

2)  zewnętrznej instalacji wodociągowej,

3)  sieci kanalizacji sanitarnej,

4)  sieci kanalizacji deszczowej.

4.2.2. Przebudowa i modernizacja głębinowego  ujęcia  wody wraz  ze  stacją  uzdatniania wody i  hydrofornią

- Przebudowa budynku „U” stacji uzdatniania wody i hydroforni, w tym:

- wymiana drzwi i okien,

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku,

- remont dachu budynku „U” wraz z obróbkami, orynnowaniem i odprowadzeniem wód deszczowych,

- remont i przebudowa pomieszczeń socjalnych i pomocniczych oraz węzła sanitarnego budynku,

- wykonanie nowych fundamentów pod zbiorniki i nowej podłogi w hali filtrów,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- uzupełnienie tynków ścian i stropów, roboty posadzkarskie,

- malowanie pomieszczeń, elewacji budynku i inne.

- Instalacje zewnętrzne elektroenergetyczne zasilające budynek „U”:

- wymiana istniejącego złącza kablowego budynku na ZK z przełącznikiem dwustronnego zasilania,

- zasilenie nowymi kablami ZK budynku z rozdzielni 0,4 kV stacji „Szpital Arkońska Apteka” i złącza kablowego nr ZK-10  budynku „I”.

- Nowe wewnętrzne instalacje elektryczne obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych budynku „U”.

- Instalacja  oświetleniowa   zewnętrzna    budynku   „U”   i   oświetlenia   przyległego   do   niego

wygrodzonego terenu.

- Wykonanie nowego wygrodzenia  przyległego terenu  do  budynku „U” wraz  z  budynkami  stacji

transformatorowej i agregatorowni obszarze istniejącego wygrodzenia przeznaczonego w całości

do demontażu.

- Wykonanie  utwardzonych  dróg  dojazdowych  i  podejść do budynku „U” i  innych  obiektów  w

wygrodzonym terenie oraz od dróg wewnątrzszpitalnych do wygrodzonego terenu.

- Nowa  instalacja odgromowa budynku „U”.

- Instalacja pożarowa budynku „U” wg obowiązujących przepisów.

- Nowa instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz nowa  wewnętrzna instalacja c.o.

- Montaż podgrzewacza przepływowego na ciepłą wodę.

- Nowa instalacja wody zimnej od istniejącego przyłącza wodociągowego budynku.

- Nowa instalacji kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala.

- Wykonanie kanalizacji wód popłucznych.

- Montaż nowej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody i układu hydroforowego wg  obowiązujących przepisów i  wymogów.

- Wymiana pomp głębinowych nr 1 i nr 2.

- Wymiana  rurociągów  tłocznych  pomp  nr 1 i nr 2  do  ich  studzienek oraz  wymiana studzienek

pomp nr 1 i nr 2 wraz z wyposażeniem.

- Wymiana    rurociągów    tłocznych   pomp  nr 1   i   nr 2    od   ich   studzienek   do   instalacji

technologicznej uzdatniania wody budynku „U”.

- Wymiana kabli zasilających pomp nr 1  i  nr 2.

- Montaż rewizji na rurociągach tłocznych pomp nr 1 i nr 2  w ich studzienkach.

- Wykonanie pełnej automatyka i AKP stacji uzdatniania wody i pomp głębinowych.

- Wykonanie  wizualizacji  pracy  ujęcia  wody  oraz   pomiaru  poborów  wody:  w  tym  m. in.

rejestracja godzinnych poborów wody przez pompy głębinowe i ilości wody pobranej przez sieć

wodociągową na przestrzeni doby, dobowych  i  miesięcznych poborów wody oraz montaż stacji

monitoringu  w pomieszczeniu budynku „S” obsługi technicznej Szpitala.

- Inne wg uzgodnień z Zamawiającym.

4.2.2. Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej

- Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej obejmuje  przebudowę  i  modernizację  wszystkich

zewnętrznych  podziemnych  sieci  wodociągowych  zasilających  w wodę wszystkie obiekty Szpitala

przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

- Przebudowa i modernizacja sieci  wodociągowych musi zapewnić  pełne  pokrycie  zapotrzebowania

na wodę  wszystkich obiektów szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w  Szczecinie  z  czterech  niezależnych

źródeł zasilania :

- z własnego ujęcia wody jako podstawowego źródła zasilania,

- z przyłącza głównego sieci miejskiej od ulicy Arkońskiej,

- z przyłącza rezerwowego nr 1 sieci miejskiej od ul. Broniewskiego,

- z przyłącza rezerwowego nr 2 sieci miejskiej od ul. Judyma.

Niezależnie od tego budynek „L” i budynek „M” posiadają dodatkowe awaryjne zasilania w wodę  z

sieci miejskiej od ulicy Broniewskiego, które należy pozostawić bez zmian.

- Przebudowa i modernizacja obejmuje dobór i ułożenie wszystkich nowych podziemnych rurociągów wody na odcinkach od studzienek pomiarowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (granic własności) i  od instalacji uzdatnionej wody z głębinowego ujęcia wody w budynku „U” do zaworów głównych w budynkach szpitala z montażem zaworów głównych i wodomierzy budynków włącznie.

- Do odczytu wodomierzy należy zastosować radiowy system odczytu i powiązać go ze stacją monitoringu głębinowego ujęcia wody.

- Sieć wodociągowa musi posiadać rozdzielczość zapewniającą :

- dwustronne (dwukierunkowe) zasilanie w wodę każdego budynku,

- wyłączenia zasilania w wodę dowolnego budynku nie zakłócającego ciągłości zasilania w wodę

innych budynków.

4.2.3. Przebudowa i modernizacja  sieci kanalizacji sanitarnej

- Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej obejmuje  przebudowę  i  modernizację  kanalizacji ogólnospławnej z rozdziałem na kanalizację sanitarną i deszczową.

- Przebudowa i modernizacja obejmuje dobór i ułożenie nowej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od istniejących  odpływów wszystkich budynków na terenie szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie do kolektora(ów) kanalizacji miejskiej oraz dodatkowo przebudowę i ułożenie nowych odpływów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych budynków „A” i „B”.

- Przebudowę odpływów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku „B” należy wykonać w sposób, który pozwoli na likwidację przepompowni ścieków sanitarnych z kolektora odpływowego zbiorczego ułożonego wzdłuż budynku „B” poniżej kolektora miejskiego. Nowy kolektor zbiorczy wzdłuż budynku „B”  należy ułożyć na rzędnej zapewniającej grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej.

4.2.3. Przebudowa i modernizacja  sieci kanalizacji deszczowej

- Zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej obejmuje  budowę nowej kanalizacji deszczowej od

istniejących odpływów (rur spustowych budynków lub studzienek, o ile są  wydzielone) wszystkich

budynków  oraz odprowadzenie wód  opadowych z utwardzonych terenów i dróg wewnętrznych

Szpitala przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie do kolektora (ów) kanalizacji miejskiej.

4.2.4. Inne wytyczne do dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji musi uwzględnić będące w posiadaniu Zamawiającego przewidziane do realizacji projekty p.n.:

- budowa budynku Oddziałów Zakaźnych,

- budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z budową łącznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu,

- rozbudowa części I piętra budynku „C” na potrzeby Specjalistycznych Poradni Zabiegowych,

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w obrębie budynków „M” i „L”,

- odwodnienie terenu przy budynkach „G”,”H”,”F” i „N” wraz  z przebudową kanalizacji deszczowej.

- Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji nie obejmuje  kanalizacji  ścieków skażonych,

odprowadzanych z Oddziału Zakaźnego w budynku „J” i Oddziałów  Dziecięcych  Zakaźnych z części

budynku „B” do istniejącej oczyszczalni  ścieków. Wszystkie Oddziały Zakaźne  są  przewidziane  do

przeniesienia   do   jednego   budynku   wraz   realizacją   projektu   budowy  budynku   Oddziałów

Zakaźnych  z   własną   nową   oczyszczalnią  ścieków.  Istniejąca   oczyszczalnia  ścieków  zostanie

zlikwidowana. Z uwagi  na powyższe  dokumentacja  projektowa  w  zakresie  kanalizacji  sanitarnej

musi  obejmować   odprowadzanie  ścieków  sanitarnych  z  budynku „J” i  z części  budynku „B” po

Oddziałach Dziecięcych Zakaźnych wraz wybudowaniem budynku Oddziałów Zakaźnych.

4.3. Do zakresu prac i robót Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy m.in.:

4.3.1.Wykonanie koncepcji przebudowy i modernizacji głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją  uzdatniania wody i hydrofornią oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4.3.2.Wykonanie inwentaryzacji  obiektów, budynków, instalacji i  sieci wodno-kanalizacyjnych w zakresie

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3.3.Występowanie  w  imieniu  Zamawiającego w   czynnościach  formalno-prawnych  niezbędnych  do

realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich  informacji  i  materiałów, w tym warunków

technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego

terenu oraz uzgodnień, opinii,  pozwoleń i decyzji, w tym  decyzji o pozwoleniu na budowę.

4.3.4.Uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych.

4.3.5.Rozwiązanie projektowe i kosztowe kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi

przeszkodami.

4.3.6.Pełnienie nadzoru  autorskiego  w  okresie  realizacji  robót  budowlanych, w  oparciu  o  wykonaną

dokumentację. Zamawiający planuje  realizację  robót budowlanych w terminie 36 miesięcy od dnia

uzyskania pozwolenia na budowę. Rady Budowy będą odbywać się raz w tygodniu przez cały okres

trwania robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.